|  | شماره سند: D.PU.FR.13 شماره بازنگري : 00 | شرکت مديريت توليد برق دماوند(سهامی خاص) فرم استعلام بهاء شماره 44 0 الف 1402 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | شركت / فروشگاه ............................................... |  | آدرس پيشنهاد دهنده: |  |
| - با سلام احتراماً‌ با عنايت به اينكه اين شركت قصد دارد اقلام □ / خدمات □ مشروحه ذيل را از طريق اخذ استعلام بهاء انجام نمايد لذا خواهشمند است پيشنهاد خود جهت خدمات تعيين شده را حداكثر تا تاريخ 09/09/1402 اعلام ودرغير اينصورت نسبت به تكميل بند سه اقدام فرمائيد. ردیف; شرح آیتم; جمع قیمت کل (ریال ). 1; ترمیم رابر لاینینگ داخل مخزن میکسبدواحد 6 بخار با حجم تقریبی 30 مترمریع طبق دستورالعمل و شرح خدمات پیوست. جمع قیمت کل به حروف (ریال):. تاييد كننده (واحد متقاضي) مدير امور بازرگاني و انبار نام كارپرداز نام/امضاء نام/امضاء نام /امضاء |
| 2- بدينوسيله حاضرم اقلام/خدمات مندرج در اين برگ استعلام را طبق قيمتهاي پيشنهادي فوق (تحويل □ / انجام □ ) نمايم. نام (شركت /موسسه / فروشگاه) : امضاء و مهر مدير (شركت /موسسه/فروشگاه) |  |  |  |  |
| 3- اين شركت /موسسه / فروشگاه از شركت در استعلام مزبور و ارائه پيشنهاد قيمت معذور مي باشد . لذا مراتب جهت اقدام لازم اعلام ميگردد. . امضاء و مهر مدير (شركت /موسسه/فروشگاه) |  |  |  |  |
| 4- در اجراي (دستور خريد / سفارش خريد ) شماره ........................ كه در تاريخ ....... /.......... / ......... به اينجانب ارجاع گرديد ، اين پرسشنامه در كمال دقت تنظيم و استعلام قيمت اخذ گرديد. لذا صحت مندرجات آن را گواهي مي نمايم. كارپرداز تاريخ، مهر / امضاء |  |  |  |  |
| 5- صحت مراتب فوق در اخذ استعلام (شركت /موسسه / فروشگاه) مذكور مورد گواهي است. مدير امور بازرگاني و انبار |  |  |  |  |

دستورالعمل شرکت در استعلام شماره  044 الف 1402

آدرس شركت و محل انجام کار : كيلومتر35جاده تهران –گرمسار- نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) صندوق پستي33955/176 كدپستي3393438511 تلفن : 91- 55221488-021

- ارائه يك فقره تضمین معتبر و مورد قبول شرکت مدیریت تولید برق دماوند به مبلغ 150.000.000 ريال بعنوان تضمين ارائه پيشنهاد قیمت الزامي است. (تضمین مورد قبول حسب مورد می تواند رسید وجه واریزی،چک تضمین شده بانکی، ضمانت نامه بانکی ، سفته باشد)

- تضمین شرکت در استعلام را جداگانه در  پاكت (الف) و سوابق، مدارك فني و بازرگاني در پاكت(ب) و پيشنهاد قيمت در پاكت(ج) به صورت در بسته به آدرس فوق تحويل گردد.

- کارفرما با برنده استعلام بها قرارداد منعقد می نماید و قرارداد شامل کسورات قانونی می باشد .پیمانکار می بایستی نمونه قرارداد را پیوست را مهر و امضاء نموده و در پاکت (ب) قرار دهد .

وصف پاکات:

پاکت (الف) : محتوی پاکت الف بشرح زير است:

- تضمين شرکت در استعلام  ، بديهی است در صورتي که اين رسيد در پاکت (الف) نباشد پاکت (ب) باز نخواهد شد .

پاکت( ب) : محتوی پاکت (ب) بشرح زير است:

مدارک لازم جهت تأييد صحت امضاء کننده پيشنهاد و دارنده يا دارندگان امضاء مجاز شرکت ، روزنامه رسمي و آخرين تغييرات شركت ،گواهی ثبت شرکت، سوابق كاري شركت در رابطه با موضوع استعلام ،كپي برگ تأييد صلاحيت وزارت كار ، تصوير شناسه ملي وتصوير كداقتصادي ، گردش مالی 5 سال گذشته شرکت ، رضايت نامه از كارفرمايان قبلي ، اسناد و مدارك مربوط به انجام موضوع استعلام ، طرح قرارداد که کليه صفحات آن بدون هيچ قيد و شرطی و با تصريح به اين که قرائت شد تماما ً مورد قبول است مهر و امضاء نمايند .

پاکت( ج ) :  منحصرا ًمحتوی پيشنهاد بهاء و شرح ريز قيمت ها( برگ پيشنهادقيمت )است. پاكتهاي " الف" "ب"و"ج"  فوق الذكر را در پاكت بزرگ جداگانه اي ، در لفاف مناسب  قراردهند و سپس آنرا لاك و مهر نمايند. و حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 09/09/1402 به نشاني كيلومتر 35 جاده تهران- گرمسار- شرکت مدیریت تولید برق دماوند تحويل نمايد.

توجه: به پيشنهاداتي كه خارج ازمدت مقرر تسليم شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد و  تقاضاي استرداد پيشنهاد پس از تسليم آن به هيچ وجه مورد قبول واقع نخواهد شد وكليه پيشنهادات تا اتخاذ تصميم و تعيين برنده اول و دوم استعلام معتبر خواهد بود.

قيمت پيشنهادي كه ملاك  قرار خواهد گرفت مبلغي است كه بوسيله پيشنهاد دهنده در برگ پيشنهاد قيمت به حروف  نوشته شده است .

مهر و امضاء تعهد آور پیمانکار

تاریخ :

شرح خدمات اجرای ترمیم Rubber  ستون  B . M واحد CPP s6

کلیات  :

این شرکت در نظر دارد تا عملیات اجرای ترمیم یک لایه رابر لاینیگ در ستون های میکسید واحد بخار S6 با حجم تقریبی 30 متر مربع با رعایت استانداردهای اجرایی و شیمیایی  در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت ( دماوند ) واقع در کیلومتر 35 جاده تهران – گرمسار انجام گردد. لازم است پیمانکار مربوطه قبل از عقد قرارداد ، کلیه بخش های اعلام شده را جهت برآورد انجام کار بازدید نموده و براساس آن نسبت به بررسی شرح فعالیت و ارائه قیمت اقدام نماید.

درون مخزن مذکور رزین های تبادل یونی جهت تصفیه آب قرارداد و تزریقات آمونیاک در این مخزن انجام می پذیردو دمای عملیاتی حداکثر 70 درجه میباشد بازدید . بازدید میدانی از داخل مخزن توسط پیمانکار جهت برآورد و حجم کار الزامی می باشد.

الف) تجهیز نمودن کارگاه :

- نصب هواکش مکنده و دمنده در ستون جهت خروج گردو غبار حاصل

- نصب پرژکتور

- کاور کردن تجهیزات داخل ستون

ب) مراحل آماده سازی سطح :

1) برداشتن رابر لاینینگ مستعمل ( شامل خط جوش ها و زاویه و همپوشانی و...)

2) ترمیم حفره ها و محل های خوردگی توسط جوش کاری در صورت نیاز و سنگ زدن گرده جوش ها

3) آماده سازی سطح ، از بین بردن تمامی خلل و فرج ها ، شستشو سطح و از بین بردن پوسیدگی ها و خوردگی ها تا برداشتن کامل لایه های زیرین ( عدم وجود گوشه یا لبه ء تیز , عدم وجود چربی و آلودگی سطح )

4) تمیز سازی و اجرای وکیوم سطوح با جارو برقی .

ج) مراحل اجرای کار :

1) اعمال یک لایه پرایمر زینک ریچ به ضخامت 50 تا 70 میکرون حداکثر 2 ساعت پس از انجام آماده سازی سطح

2) 8 ساعت تقریبی زمان curing لایه استر

3 ) اجرای Hard  رابر لاینینگ به ضخامت 5 میلیمتر ، چسبییدن کل سطح فلز و عدم وجود هوا مابین آنها بصورت مطلق

شرح خدمات اجرای ترمیم Rubber  ستون  M.B واحد  Cpp s6

- اجرا به روش سرد ( در روش سرد پوشش های رابر لاینینگ را از قبل آماده و ولکانیزه شده اند و برای اجرا در محل فقط کافی است آنها را در جای خود قرار دهید و با چسب مخصوص بچسبانید . پس از خشک شدن چسب سطح آماده بهره برداری است )

- رعایت میزان همپوشانی ( Overlap ) ورقها و رعایت زاویه برش لبه ورقها

- جمع آوری ضایعات و نخاله ها و انتقال آنها به بیرون سایت نیروگاه

- بررسی عدم وجود سوراخ و آسیب در رابر لاینینگ اجرا شده با استفاده از دستگاه تست اسپارگ AC یا DC

- مدت زمان اجرای پروژه از تاریخ تحویل ستون به پیمانکار به مدت یک هفته می باشد .

پیوست شماره دو – تعهدات پیمانکار

- پیمانکار متعهد می گردد در دوره رابر لاینیگ تجهیزات صنعتی واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت و درمراحل مختلف عملیات از مرحله بازرسی اولیه تا پایان پروژه ، گزارشی کامل از پیشرفت عملیات را کتبا به کارفرما ارسال و همچنین پس از اتمام موضوع قرارداد نسبت به ارائه گزارشات کتبی و گواهی تضمین کیفیت مواد مورد استفاده به کارفرما اقدام نماید.

- لازم است پیمانکار مربوطه قبل از عقد قرارداد ، کلیه بخش های اعلام شده را جهت برآورد انجام کار بازدید نموده و براساس آن نسبت به بررسی شرح فعالیت و ارائه قیمت اقدام نماید.

- کلیه مواد، مصالح ، لوازم و تجهیزاتی که جهت انجام موضوع قرارداد مورد استفاده قرار میگیرد میبایست به لحاظ کیفی و فنی درجه یک و به تایید کتبی دستگاه نظارت برسد. بدیهی است در غیر این صورت ( عدم هماهنگی قبل از تهیه موارد مذکور) دستگاه نظارت مختار است نسبت به عدم تایید کار و موارد مصرفی اقدام نماید و پیمانکار موظف به انجام موارد درخواستی دستگاه نظارت می باشد .

- پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص دستگاه نظارت محرز گرددحداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام کارفرما ، کارکنان مذکور را تسویه حساب و بجای آنها افرادی که به تایید دستگاه نظارت برسد به کار گیرد.

- پیمانکار مکلف به تامین محل اسکان ، غذای مناسب ، لباس کار همسان شرکتی ، کلاه و کفش برای پرسنل خود میباشد و هزینه های مربوطه نیر به عهده و مسئولیت پیمانکار است .

- مسئولیت جابجایی و انتقال کلیه مصالح ، مواد مصرفی ، ابزار آلات ، تجهیزات ، داربست بندی و ماشین آلات موضوع قرارداد تا پای کار و در طی مدت قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار است .

- ساختار شکست کار  (WBS) ارائه شده باید براساس فعالیت های موجود و دستورالعمل ها بوده و به تایید کارفرما برسد و به گونه ای باشد که کلیه فعالیت های مورد نظر کارفرما را تامین نماید.

- تهیه و تامین کلیه مواد و مصالح ، آستر و ضد زنگ ، حلال ها و مواد شیمیایی و رابر، ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار آلات ، داربست و امکانات مربوط به اجرای موضوع قرارداد و همچنین جمع آوری نخاله و ضایعات به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

- در صورت نیاز به مواد یا مصالح مازاد موضوع قرارداد ، ابتدا پیمانکار می بایست موضوع و دلایل خود را در قالب گزارش فنی و اعلان و پس از اخذ تاییدیه کتبی از کارفرما اقدام به تهیه و تامین آنها نماید.

- پیمانکار می بایست از ابتدای پروژه ، یک نفر نماینده بعنوان سرپرست کارگاه که دارای توانایی فنی لازم جهت حضور مستمر و هماهنگی در کارگاه به کارفرما معرفی نماید.